## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "РадианПроект"
______________ Бакшаев И.О. | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [9 empty] | "______ " _______________2015 г.
Реконструкция РТП-1494 2*1000-6/0,4 кВ (мкр Юбилейный в г.Иркутске)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект 0046/15-РТП-1494-РД-ЭС
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________363945 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________194623 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________763,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2015г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ГЭСНп01-02-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор трехфазный напряжением , кВ, до: 11 | 1 шт. |  | 2 | 3381.93 | 6764 | 6764 |  |  |  | 28.8
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 8.64 | 17.28 | 273 | 4717.44 | 4717.44
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 5.76 | 11.52 | 177.64 | 2046.41 | 2046.41
2 | ГЭСНп01-03-002-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | 1 шт. |  | 3 | 3932.17 | 11797 | 11797 |  |  |  | 64.8
|  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда (ср 4) | чел.час | 10.8 | 32.4 | 186.45 | 6040.98 | 6040.98
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 10.8 | 32.4 | 177.64 | 5755.54 | 5755.54
4 | ГЭСНп01-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | 1 шт. |  | 24 2+2+2+2+4+5+1+2+4 | 1277.74 | 30666 | 30666 |  |  |  | 129.6
|  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда (ср 4) | чел.час | 1.08 | 25.92 | 186.45 | 4832.78 | 4832.78
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 3.24 | 77.76 | 273 | 21228.48 | 21228.48
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.08 | 25.92 | 177.64 | 4604.43 | 4604.43
5 | ГЭСНп01-10-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок |  | 2 | 5323.35 | 10647 | 10647 |  |  |  | 46.98
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 14.09 | 28.18 | 245.89 | 6929.18 | 6929.18
|  | Техник по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 9.4 | 18.8 | 197.74 | 3717.51 | 3717.51
6 | ГЭСНп01-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | 1 схема |  | 9 | 639.81 | 5758 | 5758 |  |  |  | 25.92
|  | Электромонтажник-наладчик 4 разряда (ср 4) | чел.час | 1.15 | 10.35 | 186.45 | 1929.76 | 1929.76
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 1.73 | 15.57 | 245.89 | 3828.51 | 3828.51
7 | ГЭСНп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  | 0.3 | 3216.03 | 965 | 965 |  |  |  | 3.89
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 6.48 | 1.94 | 250.41 | 485.8 | 485.8
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 6.48 | 1.94 | 245.89 | 477.03 | 477.03
8 | ГЭСНп01-11-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение |  | 2 | 402 | 804 | 804 |  |  |  | 3.24
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 0.81 | 1.62 | 250.41 | 405.66 | 405.66
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.81 | 1.62 | 245.89 | 398.34 | 398.34
9 | ГЭСНп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1 токоприемник |  | 11 9+2 | 302.74 | 3330 | 3330 |  |  |  | 13.42
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 0.61 | 6.71 | 250.41 | 1680.25 | 1680.25
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.61 | 6.71 | 245.89 | 1649.92 | 1649.92
10 | ГЭСНп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия |  | 28 | 79.41 | 2223 | 2223 |  |  |  | 8.96
|  | Электромонтажник-наладчик 6 разряда (ср 6) | чел.час | 0.16 | 4.48 | 250.41 | 1121.84 | 1121.84
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.16 | 4.48 | 245.89 | 1101.59 | 1101.59
11 | ГЭСНп01-13-020-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Опробование взаимодействия трансформаторов тока, ограничителей перенапряжения, силовых трансформаторов, агрегатов с блокировочными связями, схем вторичной коммутации блокировки разъединителей в комплексе.Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты в количестве, шт., до: 10 | 1 комплекс |  | 1 | 46022.1 | 46022 | 46022 |  |  |  | 165.24
|  | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 99.14 | 99.14 | 300.27 | 29768.77 | 29768.77
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 66.1 | 66.1 | 245.89 | 16253.33 | 16253.33
12 | ГЭСНп01-13-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Опробование взаимодействия устройств электроустановки с устройствами релейной защиты и автоматики по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы со снятием необходимых характеристик. Технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве, шт., до: 5 | 1 комплекс |  | 1 | 56399.9 | 56400 | 56400 |  |  |  | 202.5
|  | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 121.5 | 121.5 | 300.27 | 36482.81 | 36482.81
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 81 | 81 | 245.89 | 19917.09 | 19917.09
13 | ГЭСНп01-13-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Опробование схем реализации сигналов информации (управления, сигнализации, измерения, релейных защит) и устройств АСУ. Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве, шт., до: 5 | 1 комплекс |  | 1 | 19246.67 | 19247 | 19247 |  |  |  | 70.48
|  | Инженер по наладке и испытаниям I категории | чел.час | 35.24 | 35.24 | 300.27 | 10581.51 | 10581.51
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 35.24 | 35.24 | 245.89 | 8665.16 | 8665.16
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 363945 |  |  |  |  | 763.83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 194623 | 194623 |  |  |  | 763.83
Накладные расходы | [6 empty] | 107043
В том числе, справочно:
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 194623) (Поз. 1-2, 4-13) | [6 empty] | 107043
Сметная прибыль | [6 empty] | 62279
В том числе, справочно:
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 194623) (Поз. 1-2, 4-13) | [6 empty] | 62279
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 363945 |  |  |  |  | 763.83
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [6 empty] | 363945 |  |  |  |  | 763.83
Итого | [6 empty] | 363945 |  |  |  |  | 763.83
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 194623
Накладные расходы | [6 empty] | 107043
Сметная прибыль | [6 empty] | 62279
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 363945 |  |  |  |  | 763.83
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)